河北吉藁化纤燃煤锅炉改造项目

湿式静电除尘器系统

招标文件

招标人：河北吉藁化纤有限责任公司

2015年5月

目      录

一、投标方资格要求	2

二、招标内容	2

附件1	技术规范	3

附件2  供货范围	31

附件3  技术资料及交付进度	35

附件4  技术服务和设计联络	41

附件5  分包与外购	44

附件6  监造检验	45

附件7 性能验收试验	47

附件8  交货要求	50

附件9 包装、标志、运输及保管	51

附件10  大（部）件 情 况	56

附件11  技术差异表	56

附件12  附图	57

附件13  投标方需要说明的其他问题	57

附件14  商务	57

附件15  其它	80

河北吉藁化纤有限责任公司

90t/h燃煤锅炉烟气湿电除尘器招标文件

河北吉藁化纤有限责任公司现有“1×90t/h燃煤锅炉烟气除尘工程”具备招标条件，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

一、投标方资格要求

1、投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，注册资金5000万元以上；

2、投标方应具有所投标项目安全生产、安装、施工许可证或强制性认证证书（需强制认证的）；

3、投标方应具有安全生产许可证、环境保护设施运营资质证书、环境工程专业承包二级资质、环境工程设计乙级资质，以上资质证书开标时需投标方出示原件；

4、近三年具有相同或高于本次招标规模3套以上供货业绩合同及连续运行业绩证明；

5、投标方为具有所投标项目生产、安装及施工能力的单位；

6、最近三年内没有严重违约等不良行为；

7、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

二、招标内容

该项目为“1×90t/h燃煤锅炉湿式静电除尘工程”，（包括湿电除尘器设备及设备安装）具体要求详见本文件。

# 技术规范

1  总 则

1.1 概 述

1.1.1本技术规范适用于河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目工程的湿式静电除尘器（以下简称除尘器）系统（包含满足除尘器系统的所有附属设备及支撑结构），它提出了该设备的功能设计、制造、性能、检验、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 本技术规范所涉及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供完全符合本技术规范要求和现行工业标准的优质产品。

1.1.3 如投标方没有对本招标文件提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。无论多少偏差都必须清楚地表示在投标文件所的差异表中。

1.1.4 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方遵守这些要求。若涉及到商务条款由投标方列出变化部分的项目、工程量、价格变化细目，交招标方审查后确定。

1.1.5 本技术规范所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.1.6 设备交货必须满足本技术规范附件4的要求。

1.1.7 投标方对除尘器的整套系统和设备（包括附属系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。除招标文件规定的部件或设备外，投标方对于分包设备和主要外购零部件至少推荐3家产品，由招标方确定短名单后进行招标。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，但技术上由投标方负责归口协调。

1.1.8 本工程采用电厂标识系统编码标准，投标方根据招标方提供的KKS编码原则对设备及其辅助系统的零部件进行电厂标识系统编码。电厂标识系统编码使用规范及含电厂标识系统编码的设备信息样表由招标方提供，具体在设计联络会上确定。

1.1.9 投标文件、合同文本及今后的执行将采用中文。如采用非中文语言，则必须同时提供中文译本，解释以中文译本为准。

1.1.10 所有的来往文件均应采用国际单位制。

1.2  设计与环境条件

1.2.1 工程概况

本项目由河北吉藁化纤有限责任公司出资建设，项目地址在石家庄市藁城区新区。

建设规模为一台90t/h循环流化床锅炉，计划工期约10个月。

1.2.2 主要气象条件

石家庄市气候属温暖湿润的暖温带气候.

年平均气温:                    23.1℃

年极端最高气温                 38.1℃

年极端最低气温                 － 11℃

年平均相对湿度                 82%

年平均降水量                   1620mm

年雷暴日数                        天

日最大降水量                   357.4mm

多年平均风速                   3.4m/s

年最大风速:                    34 m/s

瞬时最大风速                   57m/s

全年主导风向                   东南风(全年75%时间)

最大积雪深度                       cm

地震烈度                       7 度

海拔高度：                     21.8～23.4 m

1.2.3 交通运输

河北吉藁化纤有限责任公司位于藁城市市府东路，藁城新区中心地带，紧邻307国道、石黄高速公路和石德铁路，交通运输便利，发展环境优越。通讯条件良好。

1.2.4  厂用电系统电压

厂区建有一台6000Kw、10KV的变压器，三台1000Kw、380KV的变压器，电力供应条件良好。

1.3  设计和运行条件

1.3.1 电厂主要参数

•锅炉供货商：

•锅炉类型：CFB锅炉

•燃料：烟煤

•助燃和启动燃料：油

•排烟温度（除尘器前）：150  ℃

•排烟温度（脱硫塔后）：50  ℃

•锅炉不投油最低稳燃负荷：27t/h

•锅炉设计煤种耗煤量：16t/h

•除尘方式： 布袋

•除尘器后烟气含尘量：30mg/Nm3

•烟气处理量：220000Nm3/h

1.3.2 煤源与煤质

燃用煤种：当地煤和山西、陕西、内蒙煤并掺烧化纤污泥。

煤质分析资料：

表1：煤质工业分析表

设计煤质成份分析表

| 项 目 | 符号 | 单位 | 设计煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素分析 | 收到基碳 | Car | 36.05% |  |
|  | 收到基氢 | Har | 3.15% |  |
|  | 收到基氧 | Oar | 0.95% |  |
|  | 收到基氮 | Nar | 0.29% |  |
|  | 收到基硫 | Sar | 2.2% |  |
| 工业分析 | 收到基灰份 | Aar | 28.14% |  |
|  | 收到基全水份 | Mt | 10.9% |  |
|  | 空气干燥基水分 | Mad | 2.04% |  |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | 43.18 % |  |
| 低位发热值 | Qnet.ar | 18560KJ/kg |  |
|  | 变形温度 | DT | 1330℃ |  |
|  | 软化温度 | ST | 1450℃ |  |
|  | 流动温度 | FT | 1500℃ |  |

1.3.3 脱硫工艺水

脱硫工艺水压力为   0.23  MPa，脱硫工艺水质

| 项目 | 氯根mg/L | 硬度mg/L | PH | 温度℃ | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水 | 23.39 | 251 | 7.7 | 21 | 无 |

如下：

2  技术要求

2.1 设备规范

2.1.1  设备名称：湿式静电除尘器

2.1.2  型式：湿式、卧式、金属板式

2.1.3  数量：每台炉配1台一电场除尘器，每台除尘器都有结构上独立的壳体。

2.1.4  除尘器入口设计参数

除尘器入口设计参数表

| 项目 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘器入口烟气量（BMCR,湿基） | Nm3/h | 220000 |  |
| 除尘器入口烟气量（BMCR,干基） | Nm3/h |  |  |
| 除尘器入口烟气温度（BMCR工况） | ℃ | 50 |  |
| 除尘器入口粉尘浓度（干基） | mg/Nm3 | 30 |  |
| 除尘器入口雾滴浓度（干基） | mg/Nm3 | 设计院提供 |  |

2.1.5  除尘器本体阻力：				    ≤ 200Pa

2.1.6 保证效率（在前述条件下）：

粉尘去除率：                   ≥   %

雾滴去除率：                   ≥   %

SO2去除率                      ≥   %

2.1.7 出口烟尘浓度（在上述保证效率下）

出口烟尘浓度：  小于   5 mg/Nm3

2.1.8  可用率：					   ≥98%

可用率的定义为：

A：除尘器每年的总运行时间，h。

B：除尘器每年因自身故障导致的停运或性能降低时间,h。

2.1.9  电场数：	                      1 个

2.1.10  每台除尘器进口数：              1 个（水平烟箱）

出口数：              1个（水平烟箱）

2.2  性能要求

2.2.1 除尘器在下列条件下能达到且大于本规范2.1.6要求的保证效率.

2.2.1.1  在招标方提供的烟道布置、气象、地理和设计条件下。

2.2.1.2  除尘器入口烟气量按脱硫吸收塔出口BMCR最大烟气量设计。

2.2.2 投标方不能以烟气调质剂作为性能保证的条件。

2.2.3 投标方不得把设备进口粉尘粒径分布定为性能保证的一个条件。

2.2.4  除尘器的钢结构设计

2.2.4.1  除尘器本体钢结构的设计温度为80℃。

2.2.4.2  当工艺系统发生异常时，除尘器允许在90℃烟温条件下运行1h而无损坏。

2.2.4.3  投标方设计钢结构时应考虑强风、盐雾腐蚀等因素。

2.2.5  除尘器本体设计压力：±5 kPa

2.2.6  除尘器允许在0～100％BMCR工况时运行正常，不发生堵塞。在除尘器的设计中，应考虑在除尘器前的烟气脱硫装置出现非正常运行工况时对除尘器的影响，并不能因为脱硫的影响而降低除尘效率及设备投运。

2.2.7  在设计工况及正常运行条件下，除尘器系统使用寿命为30年以上（同电厂主机使用寿命相同），大修期与主机相同为6年。

2.2.8  除尘器的水喷雾装置的设计应保证灰尘能自由流动排出到灰斗下部的排水接收设备。正常运行时，阳极板、阴极线、集尘室及灰斗内的灰尘不会发生吸附而难以去除或排出，并影响荷电效果。投标方应做到，当除尘器无水冲洗情况下，除尘器能正常运行2小时以上，并在冲洗水恢复后仍能正常运行。

2.2.9 除尘器本体及辅助设备的最大噪声级不应超过80分贝（距设备1米处）。

2.2.10  除尘器进出口烟道应确保除尘器每个室气流均布，应设计导流板等优化措施并进行专题论证。投标方应将除尘器进、出口烟道布置图和整个除尘器的气流分布数值模拟试验，并出具报告。根据试验结果，提出最合理的烟道布置并提出烟道内导流板布置图，以保证除尘器入口烟箱法兰处气流分布均匀性系数＜0.13。设备安装完毕后，投标方负责组织在招标方现场进行的烟道烟气分配均匀性试验以及除尘器内部的气流均布试验（试验相关所有费用包含在投标总价中）。

2.2.11  投标方应采取措施，保证除尘器入口烟气均流装置不发生结垢或堵塞现象。投标方应对全部壳体进出口及内部件的防堵防结垢提交专题论证。

2.2.12  除尘器应采用先进技术，尽量减少除尘系统补水量，投标方应对如何确保极板冲洗效果、降低补水量以及除尘器排水处理进行专题论证。

2.2.13 在设备调试前，投标方提供粉尘、雾滴的测试方法，并根据招标方所提供的负荷变化（40%～100%BMCR）的入口条件，提供粉尘、雾滴去除率的性能曲线图参考资料。

2.3  结构要求/系统配置要求

2.3.1  除尘器本体及进出口烟道

2.3.1.1  每台除尘器的进口都应配备均流装置(投标方提供厚度)，以便烟气均匀地流过电场，均流装置的材质必须满足脱硫后湿烟气运行环境要求，材质等级不低于SUS316L。除尘器内部应有防止烟气短路的阻流装置，材质等级不低于SUS316L。。

2.3.1.2  壳体密封、防雨、壳体设计尽量避免死角或灰尘积聚区，且顶部不积水。

2.3.1.3  每台除尘器的电场前后应装有足够数量的人孔门和通道。人孔门有可靠的接地和安全连锁装置，在除尘器顶部有检修孔，以便对电极悬吊系统进行检修。圆形人孔门直径至少要φ600mm，矩形人孔门最小应为500mm×600mm。检修孔和人孔需采用防腐材质及双密封结构。每台除尘器设置从地面到除尘器顶部有楼梯布置。

2.3.1.4 通向每一高压部分的入口门与该高压部分供电的整流变压器相联锁，以免发生高压触电事故。

2.3.1.5  绝缘子室设有绝缘子密封风机系统及绝缘子电加热装置。每台炉的除尘器密封风机为两台，一用一备。

2.3.1.6  除尘器下部支柱采用钢结构，投标方应提供本体检修维护平台，所有平台均设栏杆和护沿，栏杆高度为1.2m，平台宽度不小于1000mm，平台采用热镀锌钢格栅板。平台载荷为4kN/m2，设置相应明显规范的荷载和标高指示牌。平台扶梯的设计应不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158－2001）的要求。

2.3.1.7  扶梯能满足到各层需检修和操作的作业面，扶梯载荷为2kN/m2。走道，楼梯宽度不小于800mm,扶梯角度不大于500。室外电控设备需安装雨棚，应考虑台风载荷。

2.3.1.8 提供至除尘器进、出口烟道上测量用的平台，扶梯及测孔。

2.3.1.9  每台除尘器都有结构上独立的壳体。除尘器本体及进出口烟道通过钢支架支撑在招标方提供的零米混凝土基础上或脱硫塔出口处，除尘器本体及进出口烟道钢支架由投标方设计并供货。钢支架应考虑风雪荷载及地震力的影响。投标方中标后应向招标方提供传至混凝土基础的恒载、活载、风荷载等荷载。

2.3.1.10  外壳充分考虑到膨胀要求，除尘器进出口应设置必要的非金属补偿器, 膨胀节采用国产优质产品，投标方按上海成套、南京晨光或等同优质产品推荐，分别报价，以最高价计入总价，最终由招标方确定。

2.3.1.11  除尘器本体及支撑结构应有防风、防雨、防盐雾的措施。

2.3.1.12交货时，设备表面至少应有二底三面油漆。除尘器顶部裸露表面应除锈，并达到St2级以上预处理后，刷二道底漆，三道面漆，采用耐高温、耐风化和耐腐蚀优质油漆。

2.3.1.13 除尘器内部材料和进出口烟道的选择应充分考虑防腐要求，内壁防腐为玻璃鳞片或其它材料。投标方对防腐情况进行专题论述。

2.3.1.14  根据进、出口烟道布置和除尘器资料，投标方在厂内作数值模拟试验，并提供性能试验测点的布置的设计要求。性能试验测点的有关法兰及连接部件由投标方提供。

2.3.1.15  进出口烟道最小壁厚至少按6mm设计，并应考虑一定的腐蚀余量（不小于1mm），横向应有足够的槽钢加固，纵向应有加强筋，尺寸精度至少在±0.5%的公差之内。烟道应是具有气密性的焊接结构，所有非法兰连接的接口都应进行连续焊接。

2.3.1.16  所有需防腐保护的烟道尽量采用外部加强筋，必须采用内部加强筋或支撑时，内部加强筋或支撑需进行防腐处理。烟道加强筋和支撑杆应统一间隔排列。加强筋使用统一的规格尺寸或尽量减少加强筋的规格尺寸，以便使敷设在加强筋上的保温层易于安装，并且增加外层美观，加强筋的布置要防止积水。支撑杆与烟道内壁的连接应考虑防止间隙腐蚀。净烟道内撑杆考虑采用内衬2.0mm厚玻璃鳞片的防腐措施。

2.3.2  水系统设备

2.3.2.1  除尘器工艺用水取自于投标方的脱硫系统工艺水或工业水，除尘器排放的废水需经过滤加碱处理后再进入脱硫系统回用。投标方提供整套水系统设备，并负责水系统的工艺设计、调试和安装。

2.3.2.2  每台炉除尘器系统内的水泵、碱泵等应选用耐腐蚀和耐磨型，所有泵均设置备用泵。

2.3.2.3  水泵的噪声、振动指标应满足国家有关规定，否则应设相应的防噪减振措施。

2.3.2.4  水系统所有容器管道阀门均采用有效防腐，材质不低于碳钢衬胶。

2.3.2.5  除尘器的所有配管均为不锈钢材质，其中除尘器内部喷嘴、配管至少应为SUS316L的不锈钢材质。

2.3.2.6  为确保泵和管路系统的安全，应在泵的出口管路上设置安全装置。为防浆液沉积堵塞，有浆液介质的管道应配有专门的冲洗水系统（包括冲洗水泵和相应管阀）。

2.3.2.7 阀门型号规范

1)  阀门的型号及电动装置的选择由投标方根据阀门安装的工艺位置确定，所有附件应在阀门型号表上表示清楚。

2)  投标方保证阀门所有部件的制造材料，衬里材料均应与通流介质相匹配；保证所提供阀门必须是优质的、全新的、装配完整的；保证所选阀门在各自工艺位置在关闭状态下无泄漏。

3）阀门铸件无气孔、无夹渣、无龟裂等缺陷。

4）阀门衬里结合面完整、平滑，无外伤，衬里表面不得有鼓泡、凹凸等现象。阀门衬里做电火花检验，检验电压为高频，电压数值为每1mm衬胶厚度3kV。阀门的外表面涂层光滑平整，无皱折、无斑点等。阀门的表面涂层、执行机构和信号反馈装置、限位装置有防止大气盐雾和酸雾腐蚀的措施。

5)  投标方确认所供阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。

6)  投标方确认所有阀门有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

7)  投标方确认每只阀门执行机构都应装有防腐的行程开关、限位开关，并有可靠的阀位指示器，指示器应能醒目的指示出全开、全关和中间位置。

8) 执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪，相应地面可清楚地观察到。

2.3.2.8 避免设备腐蚀，水箱内水的PH应调节到合适范围（PH值5～6）。

2.3.2.9 为防止喷嘴堵塞，在循环水管路上设置自动清洗过滤器，过滤网材质为不锈钢，材质防腐等级不低于SUS316L。为便于检修需要，过滤器设置旁路管道和旁路阀。

2.3.2.10贮罐的有效容积至少应满足单台机组燃用设计煤种BMCR工况下7天的碱储量，并符合国家、行业有关环保、职业卫生及化学危险品管理的规定。现场配置一台不锈钢安全淋浴器（手拉式），可同时喷淋和眼睛冲洗。碱液由招标方通过槽车送至投标方高位碱贮罐区。

2.3.2.11碱贮罐顶部设2个DN500人孔，并至少设有卸料口（应伸入内部，但离底部有一定距离）、出液口、排污口、排气口（安装有可靠呼吸装置，以吸收空气中二氧化碳防止污染罐内碱液）、冲洗水口、机械磁翻板液位计接口（2个）及备用口（DN50，PN1.0MPa），各接口均为法兰连接，法兰标准JB/T81-94。碱系统管道阀门采用衬胶隔膜阀。

2.3.2.12 碱贮罐配带有检修平台及扶梯，平台、护栏、支座及梯子均为聚脂或乙烯基树脂和高强度玻璃纤维模压挤拉加工成型的制品。制作应符合《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158－2001）的要求。平台面积应考虑运行及检修要求各作业面，其载荷为4kN/m2。扶梯载荷为2kN/m2。走道，楼梯宽度不小于800mm,扶梯角度不大于50度。

2.3.2.13水系统工艺流程配置合理，要求运行安全、可靠简单易行；设备的计算应合理、准确、可靠。投标方应提供湿式电除尘器冲洗废水处理方案，并进行专题论证。

2.3.3  阳极板和阴极线

2.3.3.1 阳极板的厚度不小于1.2mm（不接受负偏差），极板材质采用耐腐蚀的316L材质。其弯曲、扭转等变形应符合DL/T514-2004《电除尘器》的有关规定或更高标准。投标方应对阳极板的选型及优化设计进行专题论证。

2.3.3.2 阴极线采用适当型式，极线材质采用耐腐蚀的316L材质。

2.3.3.3 所有阳极板和阴极线框架均铅垂安装，有防止摆动的措施。

2.3.4  整流变压器的起吊设施

2.3.4.1  投标方提供整流变压器起吊设施，其起吊设施将起吊物由顶部吊至零米，具有相应的孔洞和钢丝绳长度。起吊设施布置的位置必须得到招标方的认可，具体在设计联络会上确定。

2.3.4.2  起吊装置为电动，电动机防护等级IP55。电动机为防潮、防冻型。起重能力能满足起吊整流变压器，并有安全措施。

2.3.4.3 起吊设备能在任何位置升降、停止，不发生起吊设备的变形和损坏。

2.3.5  油浸式硅整流变压器下设储油槽，各储油槽有导油管引至地面。

2.3.6  钢结构要求

2.3.6.1  除尘器钢结构能承受下列荷载

（1） 除尘器荷载（自重、附属设备及其输送管道荷载等）

（2） 地震荷载

（3） 风  载

（4） 雪  载

（5） 检修荷载

（6） 烟气气压

（7） 进出口烟道荷重

（8） 保温结构荷载

2.3.6.2  除尘器支承钢结构是自撑式的，能把所有垂直和水平负荷转移到柱子基础上，任何水平荷载都不能转移到别的结构上。

2.3.6.3  钢结构的设计简化现场安装步骤，尽量减少现场焊接。

2.3.6.4  钢结构充分考虑防腐措施、平台扶梯采用热镀锌防滑型格栅板。

2.3.7  湿式静电除尘器本体及其辅助系统的布置应满足招标方总平面布置要求，布置在脱硫吸收塔出口烟道和MGGH之间规定的平面区域范围内，系统平面布置应满足运行、检修操作要求。

2.4  电气设备要求

2.4.1  电源

招标方为每台炉的湿式除尘器设2台湿式除尘变，容量为160kVA(暂定),互为备用，及2段湿式除尘PC。变压器中性点直接接地。投标方分别从招标方的湿式除尘PC段引一路电源，该电源通过母线引接。投标方的电源负荷应考虑三相平衡并采取抑制高压柜谐波的措施。投标方电源控制柜、低压配电柜应与招标方的主厂房电源柜协调一致。投标方应提出所需电源容量资料。投标方设备内部所需的交直流电源，通过招标方提供的交流电源自行分配解决。

（1） 当电源电压、频率波动在下列范围内变化时，所有电气设备和控制系统能正常工作：

交流电源电压+10%～–10% UH（UH额定电压），频率±2%，长期运行；

交流电源电压在-22.5%UH（UH额定电压）不超过1分钟时，不应造成设备故障；

（2） 投标方在产品配电设计时允许负荷最大不平衡度为5%。

（3） 投标方成套提供的设备（包括整流变压器、电机、加热装置、照明灯具等）的电源由投标方配套提供。

（4） 电除尘高压、低压控制柜必须满足：

    - 主电路绝缘水平：			工频2500V（1分钟）

    - 主电路额定工作电压：		交流380V

    - 辅助电路额定工作电压：    交流380/220V

    - 主母线额定电流：     A

    - 额定短时耐受电流：

主母线结构在规定的试验条件下，所能承受的短路电流值为    kA  (1秒)；

中性母线与主母线并列布置时，所能承受的短路电流值为      kA  (1秒)。

    - 额定峰值耐受电流：

主母线结构在规定的试验条件下，所能承受的短路电流峰值为125kA；

    - 保护元件（如断路器、熔断器）在额定工作电压下的分断能力作为不小于50kA。主要元件选用（如断路器、接触器、热继电器等）施耐德/ABB/西门子产品，最终由招标方确定。接线端子采用菲尼克斯端子或魏德米勒端子。

    - 柜体防护等级不低于IP32。

    - 高低压控制柜为上出线方式，柜型尺寸应预留足够的出线空间。

2.4.2 高压硅整流设备主要参数及技术要求：

2.4.2.1  除尘器按每台炉为1台一电场配置，需配微机型自动控制高压硅整流设备（每电场1套），其中包括；

- 高压硅整流控制柜；

- 高压硅整流变压器；

- 输出电流电压的调节范围均为1-100%；

- 四点式高压隔离开关箱，带接地刀（具备防误操作功能）；

- 高压穿墙套管 ，爬电比距≥3.1cm/kV（最高线电压）；

- 阻尼电阻

- 产品性能保证值（见下表）

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 设 计 值 | 保 证 值 | 试 验 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出电压调节范围 | % |  |  |  |
| 2 | 输出电流调节范围 | % |  |  |  |
| 3 | 过电流保护 | A（安） |  |  |
| 4 | 整流变温升 | K |  |  |  |
| 5 | 整流变线圈温升 | K |  |  |  |
| 6 | 整流变故障保护 | 秒 |  |  |
| 7 | 整流变耐压 | KV |  |  |  |
| 8 | 除尘器故障保护 | 秒 |  |  |
| 9 | 电机过流保护 | 倍 |  |  |  |
| 10 | 温度显示精度等级 | 级 |  |  |  |
| 11 | 高压硅整流设备利用率 | % |  |  |  |

      - 高压硅整流设备技术要求

电除尘高压电源采用三相智能相控型电源，采用金华大维、国电南环或等同品牌的产品,最终由招标方确定。

控制器采用32位中央处理器，加强数据处理能力，提高响应速度及精度；

在机组满负荷运行情况下满足环保排放要求和节能要求；

硅整流变压器和高压隔离开关柜布置在除尘器本体顶部，为屋外防雨防尘型，在户外设备选用上应充分考虑电厂地处沿海、盐雾密度大的特殊地理条件。在喷漆前进行表面防锈处理，采用防盐雾漆。整流变容量有足够余度。整流器顶部电缆连接处有不锈钢罩子且密封良好。

高压硅整流变压器为高阻抗，侧出线型，接线盒密闭，防尘防水。整流变滚轮为导轨轮，应能满足吊装要求，滚轮方向与侧出线套管方向平行，轨道轮可转90°，底部设有集油盘（集油盘采用不锈钢材料制作，要求工艺美观）及通至零米的排油管路，每台除尘器设一集油箱，布置在零米层，集油箱能容纳一台整流变120%的油，投标方配套提供排油管、集油箱。提供在装油总量的120%的油量。起吊装置应为电动，电动机应为防潮型。起重能力应能满足起吊整流变压器的要求，并有一定安全措施。整流变的起吊设施的起吊高度应从零米至除尘器本体顶部，并留有起吊通道。在轨道始端设起吊装置防雨罩。

高压硅整流变压器应设有油温报警，当油温达到80℃时报警，当油温达到85℃时自动切断高压电源，并发出声光报警信号；

硅整流变压器选用新疆克拉玛依#25油；

硅整流变压器设有不同档次的调压抽头，电压分别为48kV，55kV，60kV；

硅整流变压器工作时不应对无线电、电视、电话和其它厂内通讯设备产生干扰；

保证所有油浸式硅整流变压器不应有渗漏油现象；并提供瓦斯开关量信号。

高压硅堆保用10年。

在通向每一高压设备的入口门要与该高压部分供电的整流变压器相联锁，防止高压触电。

每台整流变压器的一次侧和二次侧的电流和电压信号(4～20mA DC)均引至电除尘配电装置的控制柜进行显示。整流设备的“反馈”导线采用金属屏蔽线。整流变压器上配有油温等必要的监测装置，并将信号传送至低压程控LCD上，提供报警及运行参数显示。

高压输出端在进入电场前配置高压阻尼元件。

本体及电气设备需要接地的位置要有明显的接地标志并配有接地端子。本体及本体上所有设备的接地设计由投标方完成，接地材料为镀锌扁钢，供货由投标方完成。本体以外接地网由招标方完成，二者的连接由投标方设计。

高压整流桥的（+）接地端应采用不小于50mm2的多芯电缆单独与除尘器本体接地。

整流变压器的低压进线装有进线电缆的固定装置。

整流变压器上设置专门的二次接线盒，确保检修时不产生接线瓷柱的松动和变压器本体上二次配线的整齐美观。

高压隔离开关采用四点式，以方便检修后的变压器零升试验。

2.4.3低压程控设备技术要求：

2.4.3.1 每台炉配用的低压程控设备包括：

PLC低压程控柜（带动力回路、安全联锁）；

绝缘子加热端子箱；

绝缘子密封风机就地操作端子箱；

水系统就地操作端子箱；

照明配电箱；

2.4.3.2  设备柜体的制造质量，另部件外表加工，主电路联接二次配线与电气元件安装等要求均应符合国标GB7251控制台技术条件中的有关要求；程控系统采用技术先进、性能可靠、操作极其简单的PLC控制系统。

2.4.3.3   高、低压控制柜一般要求：

- 投标方配套提供的整流变、电机、加热装置等设备或装置所需要的控制柜，应遵照GB4942.2《低压电器外壳防护等级》、GB7252《低压成套开关设备》等国家标准、部颁标准。

- 控制柜的防护等级不低于IP32（室内）。

- 控制柜的电缆入口处，预留有25%的裕度。

- 控制柜的端子排留有20%的备用量。

- 控制柜内配备照明灯，灯控管制可与柜门的开闭同步。

- 控制柜的设计要考虑内部带电元器件的散热。

- 低压配电开关柜的型号及主要元器件品牌跟招标方的主厂房开关柜一致。

- 主母线和分支母线应采用高强度螺栓（螺栓长度在紧固后应有2牙的裕度）连接的高导电率的铜排（满足IEC28标准，导电率不低于99.9%）。

- 柜内母线要求单独封闭。

- 所有电气设备，包括高低压柜、控制箱、硅整流变等的颜色由招标方指定。待设计联络会确定。

- 如控制柜内有变频器，按ABB、施耐德或西门子产品选择，由招标方确认。

2.4.3.4控制柜元件的布置和接线

- 控制柜按钮较多时请参照：启动、增加、断路器合闸或阀门打开用按钮布置在右侧或上方，反之停止、减少、断路器跳闸或阀门关闭用按钮布置在左侧或下方。显示运行状态信号

- 控制导线选用铜质。导线截面：电流互感器和断路器的跳、合闸回路导线截面不小于4mm2，其它回路的导线截面不小于2.5mm2。

- 控制柜内端子排上每个端子只连接一根导线。端子排在柜内竖直安装。

- 由于除尘器周围环境存在有电磁干扰，因此在除尘器电气控制线路中受干扰影响正常工作的回路应设置电磁屏蔽。

- 设备出现异常时，应发出动力或控制电源消失、整流变故障、各类水泵、碱计量泵故障等报警（预告）信号。投标方尚需提供不少于20%数量I/O作为备用：

- 投标方提供的控制柜，出厂前应做整组通电模拟工况的动作试验。

- 过负荷保护应为手动复归式。

2.4.3.5  控制柜的电缆入口，应留有25%的备用空间以备今后电缆增加或线路改变，当控制柜内散出的热量超过部件允许温度时，应采取机械通风措施；

2.4.3.6  除尘器供电系统中，主电路电缆直接与负载连接，不经过端子箱，就地端子箱只进二次控制电缆；

2.4.3.7 绝缘子设加热器；电加热自动连续加热；

2.4.3.8 动力回路为交流接触器加热继电器保护装置配置，15kW以上电动机回路配置马达保护器，加热器回路设有过载保护；

2.4.3.9  绝缘子室电加热导管应穿管敷设，接线盒采用防爆型（由除尘器本体厂供货）。

2.4.3.10控制系统总体要求

2.4.3.10.1低压供电装置的自动控制、高压直流供电装置的电动控制均采用程序控制系统。

2.4.3.10.2高、低压控制系统应既能满足由计算机程序自动控制，又能在上位机上和DCS上进行手动操作控制。

2.4.3.10.3电动机应设过流保护，防止电动机被烧毁。

2.4.3.10.4加热器的工作电压选用380V。

2.4.3.11高压整流微机控制设备具有以下功能：

- 控制功能：

a、能级火花跟踪控制。

b、峰值跟踪控制。

c、闪频跟踪控制。

d、阶段恢复跟踪控制。

e、间歇供电和脉冲供电控制。

- 通信联网控制功能：（必须满足DCS通讯规约要求）

a、标准RS232、RS485串行口、双向、光电隔离

b、向DCS传送运行的一次电压、电流、二次电压、电流、火花率

c、设备的启动、停止、升压、降压、调整可受	DCS控制。

d、通信距离不大于1公里。

- 保护功能：

a、负载开路、短路保护

b、设备过流保护

c、变压器油温超限及偏励磁保护

d、设备启、停状态、设备故障、变压器故障、除尘器故障信号。

- 显示功能

a、一次电压、电流、二次电压、电流的表计显示

b、火花率的数字显示

c、主回路接通、设备故障、变压器故障、除尘器故障显示。

2.4.4 电动机

（1）投标方应提供国产低压交流优质电机。低压电动机按照上海上电电机厂、皖南电机厂、西安西玛电机厂或佳木斯电机厂的产品选型，最终由招标方确认。变频回路电机采用专用变频电机，变频电机选用带同轴冷却风扇方式，不采用带独立电源的冷却风机。所有投标方给除尘器配备的电动机均应符合相关国家标准；电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的110%。设备配套电动机应满足运行工况的需求，采用高效节能型电机。电动机效率不低于GB 18613.2012 标准电动机能效等级2级，或不低于IEC 60034-30标准的IE3等级。产品说明资料中应包括电机制造商列出的效率档次的标识、效率数值及相关的认证。电机铭牌上的效率值（额定效率）应该大于或等于上述两个标准定义的名义效率。额定效率和IE代码都要标注在铭牌上，如：“IE2-94.0%” ，效率值应保留小数一位。

（2）户内电动机的防护等级为IP54，户外电动机的防护等级为IP55，有酸碱等腐蚀性气体的厂所电动机应选用防腐型电动机，危险区域或有爆炸危险的场所选用防爆型电机。投标方应根据本工程沿海气候潮湿的特点，提供的电动机能适应空气潮湿、含高盐雾的环境条件，做好产品防潮、防腐措施。

（3） 电动机的型式必须与它驱动的设备，工作条件，使用环境和维修要求相适应。

（4） 电动机应为鼠笼式，堵转电流小于等于6.5倍的额定电流，设备的阻力矩不应超过电动机的转柜，对阀门和挡板电动机，其堵转电流不应超过电动机额定电流的8倍。

(5) 电动机应满足全电压及70%端电压起动，并能承受相应的热应力和机械应力。且能在55%额定电压下自启动。

(6) 驱动阀门或挡板的电动机，其设计与安装要能适应（或避免）由于阀门或挡板产生的高温而带来的影响。

(7) 对于阀门或挡板电动机应有等于或大于起动时间的允许堵转时间；端电压为80%UH时，电动机应能起动并能带动所传动的设备正常工作。

(8) 当阀门和挡板受到极不均衡的压力时既可电动操作也可手动操作。其机械部分的设计应在手动操作后自动回复到电动操作。当手动操作开动电动机时，既不会给操作者带来危险也不会损坏设备。

(9)每台电动机应装有电动机机座接地装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。并应有明显接地标志。

(10) 电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

(11)电动机的噪音在离机壳一米处小于80dB（A）。

2.4.5  检修照明

投标方应提供除尘器本体的检修电源箱和照明设计。检修电源箱和照明箱均采用不锈钢（TP304）材质，材质厚度应不低于1.5㎜。本体照明线路采用穿管明敷方式，电缆通道亦应兼顾照明电缆（电线）的敷设。每台除尘器应设置不少于三只检修电源箱（容量50kVA）。每只检修电源箱内应设置一只进线开关250A、三只100A的馈线开关，380/220V、220V安全插座各三只，馈线回路均具有漏电保护功能。本体检修、照明的设计及检修箱、照明配电箱、灯具、灯源、导线等的供货及安装由投标方负责。照明应采用LED节能光源（选用飞利浦、GE、索恩或海洋王灯具、光源），应保证六年以上免维护；其它照明、检修设备的选型由投标方推荐三家，招标方确认。

2.4.6  电缆

在本体内敷设的电缆应采用耐高温电缆, 其余电缆应采用阻燃电缆，电缆应采用铜导体，动力电缆采用交联聚乙烯绝缘，控制电缆可采用聚氯乙烯绝缘。

2.4.6.1整流变至电场的直流电缆采用干式电缆。

2.4.6.2仪表、控制用电缆采用屏蔽阻燃控制电缆，接入数字量信号电缆选用总屏控制电缆，截面将不小于1.5mm2；模拟量电缆选用分屏对绞计算机电缆，截面将不小于1.5mm2  。高温区域应采用耐高温电缆。

2.5	 仪表和控制要求

2.5.1  湿式电除尘器采用管路上设置pH值检测计，每一个管路至少设置一支。

2.5.2  各类水箱、存储箱设液位检测点，选用带远传信号磁翻板液位计。

2.5.3  水系统需要对各类水量进行在线监测，采用电磁流量计、金属转子流量表进行测量，不得使用超声波流量计；表计接触介质部分材质与被测介质相适应。

2.5.4  投标方需配置带自动电源切换装置的电源柜给所供系统内执行机构和仪表供电。电源柜至就地设备的电缆由投标方提供，自动电源切换装置按ASCO、施耐德产品选型，最终由招标方确定，切换时间小于50ms。电源柜布置在脱硫电子间内（具体位置待定）。电源柜尺寸暂定为2200×800×600(单位mm)，最终盘柜颜色在联络会上由招标方确定。

2.5.5 风机出口母管、各类水泵出口等母管需设置压力变送器，并当压力低能联锁启动备用泵或备用风机。

2.5.6 系统内每台泵出口母管设置与被测介质相适应的就地压力指示仪表。

2.5.7 变频控制柜输入信号为4～20mADC，反馈信号为4～20mADC。

2.5.8 投标方提供的安装于就地的控制箱（含变频控制箱、电磁阀箱）采用钢板厚度不小于1.5mm，防护等级：室内为IP54，室外为IP56。

2.5.9  控制水平及配置

投标方应设计并提供能够满足整个湿式除尘器系统安全、经济运行和监视、控制、经济核算的要求，并满足国家和国际相关规范、安全、先进、完整的仪表和控制系统。投标方应提供满足系统安全稳定运行的DCS I/O柜及就地控制装置（若有），其中DCS I/O柜配置（冗余电源、I/O模件、卡件基座、预制电缆等）与主机DCS控制系统一致，投标方提供的DCS I/O柜布置在脱硫电子间内（位置待定）。投标方供货的DCS I/O柜至就地设备的所有电缆由投标方提供，电缆敷设及接线的划分详见2.6。

2.5.9.1 每台炉的湿式除尘器低压程控系统采用DCS控制，重要信号（启动、停止、锅炉MFT、机组负荷、设备故障信号与主体工程相关的保护联锁等）采用硬接线方式；其他高压控制显示与监控信号应具有与机组DCS的通讯双向冗余接口。投标方的控制系统最终能在主机DCS上实现监控，运行人员可依据DCS 系统操作员站，对整个湿式除尘器工艺系统设备完成控制和操作。

2.5.9.2 投标方应根据湿式除尘器系统控制工艺要求，配供的控制系统与主控系统保持一致。

2.5.9.3  DCS I/O机柜外型尺寸暂定为2200×800×600(单位mm)，最终盘柜颜色在联络会上由招标方确定。

2.5.9.4 湿式电除尘系统内电动执行器要求：

开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，招标方只需提供三相四线380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。所有开关型电动阀门至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置至少配有两开两闭接点输出的行程开关。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但允许接通次数达每小时600次。

调节型电动执行器是智能一体化产品，电源等级三相四线380VAC，，能接收4～20mA DC的控制信号和脉冲控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量满足系统设计需要。

2.5.9.5湿式电除尘系统内测量仪表及配件的要求：

系统内仪表采用法定计量单位，所有控制装置模拟量输出信号为4-20mA DC，开关量输出为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A,220V DC 1A。

测温元件为双支型，当测温元件采用热电阻时，选用PT100分度号，且接线采用3线制；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响时间能满足τ0.5<30S。轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支Pt100防振型热电阻，测量电机线圈温度选用电机专用双支Pt100防振型预埋热电阻。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻100MΩ。

投标方提供的变送器、过程逻辑开关等设备，采用优质品牌产品。变送器具有HART协议，就地液晶指示的智能变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆螺纹接口为采用1/2(NPT阴螺纹；过程逻辑开关精度至少为0.5级，防护等级IP65，螺纹接口为采用1/2(NPT阴螺纹（差压过程逻辑开关可选用1/4(NPT阴螺纹）；变送器和过程逻辑开关与仪表管采用卡套连接方式，卡套接头是多级密封的。所有不使用的连接口予以封堵。

就地测量仪表配供相应的安装附件(一次门、二次门及排污门、连接取压短管等)，材质选用不锈钢。

各类水箱、罐液位采用与被测介质相适应的磁翻板液位计（带远传4-20mA信号）测量方式。

水处理系统中的流量计采用与被测介质相适应的电磁流量计，能同时提供瞬时流量和累积流量远传信号，精度不小于0.5%,防护等级IP67；测量腐蚀介质的电极材质应选用防腐材料；

每台炉湿式除尘器进出口应预留烟尘测量接口及测试平台，并设置220V电源箱。

| 序号 | 设备 | 推荐厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 |  |
| 2 | 进口电动执行机构 |  |
| 3 | 国产智能一体化电动执行机构及电动头 |  |
| 4 | 进口气动执行机构 |  |
| 5 | 气动阀门定位器 |  |
| 6 | 电磁阀 |  |
| 7 | 进口仪表阀门 |  |
| 8 | 智能变送器（HART协议） |  |
| 9 | 热电偶/热电阻、就地压力表、温度表 |  |
| 10 | 压力/差压/温度逻辑开关 |  |
| 11 | 液位开关 |  |
| 12 | 磁翻版液位计 |  |
| 13 | 电磁流量计 |  |
| 14 | 流量测量喷嘴/孔板 |  |
| 15 | 仪控电缆 |  |

2.6 电缆通道及敷设分工

2.6.1  电缆通道

- 本工程采用铝合金桥架。投标方根据本体上硅整流装置、电加热等设备的位置设计电缆敷设通道。

- 电缆通道可使用电缆桥架、电缆支、吊架、电缆保护管，主通道应用电缆桥架。电缆通道的位置应注意电缆敷设的方便和安全。硅整流装置高压侧、低压侧的电压、电流引到控制盘的屏蔽电缆不应与其他动力电缆在电缆桥架上同层敷设。本体电缆桥架电缆充盈度不超过40%（动力电缆）及60%（控制电缆），以方便招标方检修或增加电缆。

- 本体照明线路采用穿管明敷方式、电缆通道亦应兼顾照明电缆（电线）的敷设。

- 本体电缆桥架及附件由电除尘本体厂负责设计并供货。采用铝合金桥架。

- 本体应为电除尘本体电缆桥架、电缆支、吊架的安装提供生根位置。本工程由脱硫和湿式除尘配电室至脱硫浆液循环泵房、氧化风机房等区域的电缆需穿过电除尘区域，需要在电除尘本体安装电缆桥架。本体还应为招标方需要通过电除尘本体的厂区电缆桥架、电缆支、吊架的安装提供生根位置，荷重按每米不小于800kg考虑，具体位置待技术联络会确定。

- 本体电缆桥架的布置及层数、宽度应通过设计院的确认，对于现场施工中因电缆桥架层数或布置不满足施工验收标准的应由投标方无偿提供合适的桥架及固定设施，不应引起商务的变化。

- 电缆敷设由投标方负责，湿式电除尘系统内接线由投标方负责，主控电缆接线由招标方负责。

2.6.2  电缆敷设和供货的分工

2.6.2.1电缆敷设设计的分工：

- 起点和终点均在投标方所供除尘器系统内设备的所有动力或控制电缆，由投标方负责提供电缆的规格及长度和电缆敷设通道的设计，并负责供货。电除尘器本体上至除尘器控制室的电缆，由投标方开列电缆清册；

上述两项电缆清册经投标方汇总编制后交付给-设计院。

- 配电室、控制室内的屏间电缆，由投标方开列电缆清册，设计院进行电缆敷设设计；

- 投标方开列的电缆型号要选用符合国际标准的常用型号，采用国内知名厂家电缆，并经招标方确认。

- 电缆敷设的分界点在设计联络会上进行确认；

- 与就地设备连接的电缆加金属软管保护（带卡套）。

- 电缆清册应至少包括以下内容：电缆编号，始点，终点，电缆型号，电缆截面，电缆外径及备用芯数。

2.6.2.2 供货分工

(1) 电除尘本体内部电缆设施包括电缆桥架、电缆埋管、电缆软管等由本体厂供货，设施分界点在电除尘本体外1米。

（2）投标方根据湿式电除尘工艺要求，除尘系统动力及控制电缆及桥架均由投标方提供。

3  标准 、性能保证

3.1  设备产品设计、制造遵照的规范和标准（当应用的规范及标准有新版本实施时应采用最新版本，不限于此）

3.1.1  电除尘器DL/T514

3.1.2  建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303

3.1.3  高压静电除尘用整流设备JB/T 9688

3.1.4  高压静电除尘用整流设备试验方法JB/T 5845

3.1.5  钢结构设计规范GB 50017

3.1.6  建筑结构荷载规范GB 50009

3.1.7  建筑抗震设计规范GB 50011

3.1.8	固定式钢斜梯GB4053.2

3.1.9	固定式工业防护栏杆GB4053.3

3.1.10  固定式工业钢平台GB4053.4

3.1.11  火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5072

3.1.12  工业企业噪声控制设计规范GBJ78

3.1.13  焊接接头的基本型式与尺寸GB985～986

3.1.14  碳素结构钢和低合金钢冷轧薄板及钢带GB11253

3.1.15  碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件GB3274

3.1.16  优质碳素结构钢 技术条件GB699

3.1.17  电力工程电缆设计规范 GB50217

3.1.18  ANSI/IEEE  488  可编程仪表的数字接口

3.1.19  TCP/IP     网络通讯协议

3.1.19 监测方法

3.1.20  国外标准

以上标准有矛盾时，按高标准执行。

3.2  设备性能保证（由投标方填写）

3.2.1  在入口BMCR工况烟气量10%裕量的条件下，出口粉尘浓度小于 5 mg/Nm3（包括烟尘）

粉尘去除率（%，）：               ≥

雾滴去除率（%）：                ≥

SO2去除率                       ≥

（烟道烟气流量及含尘量分布不均匀造成的除尘器效率下降不允许修正，不得以烟气调质进行效率修正）。

3.2.2  本体阻力：≤       Pa；（含进出口烟道）

3.2.3  可用率（%）：≥       ；

3.2.4  除尘器功耗(单台炉)：≤      kW；

3.2.5  除尘器气流均布系数：＜       ；

3.2.6  耗水量（单台炉）： ≤      t/h；

3.2.7  废水量（单台炉）： ≤      t/h；

3.2.8  NaOH耗量（单台炉，32%溶液）：≤      t/h；

3.2.9  出口水雾浓度：≤      mg/Nm3；

3.2.10 噪音：≤80dB(A)；

3.3  投标方应提供所供设备质量保证书

3.3.1  产品合格证（包括主要外购件）

3.3.2  制造、检验记录

3.3.3  材料合格证

3.3.4  气流分布均匀性试验报告

3.3.5	电气设备试验报告

3.3.6	ISO9001质量认证书

3.3.7  必须保证焊缝质量，提交相应的试验报告。

3.4  设备性能考核试验

3.4.1  考核项目及试验内容

3.4.1.1  效率测试（包括粉尘、雾滴、PM2.5、SO3去除率及进、出口粉尘浓度）；

3.4.1.2  除尘器功耗统计；

3.4.1.3  气流均布系数测试；

3.4.1.4  耗水量统计；

3.4.1.5  废水量统计；

3.4.1.6  NaOH耗量（32%溶液）统计；

3.4.1.7  出口水雾浓度测试；

3.4.1.8  噪音测试；

3.4.2  性能试验要求

3.4.2.1  试验方法：网格式抽气式等速取样方法

3.4.2.2  试验时间：机组试生产期的后期（试生产期一般为6个月），招标方通知投标方配合进行性能试验

3.4.2.3  试验条件：

a、满足设计条件和运行条件

b、符合投标方的操作方法和说明书

c、作保证效率试验应满足2.2.1保证效率的条件

d、试验过程中，除正常的运行调整外，不允许有任何人为的调整。

3.4.3  试验由招标方委托有资格的单位进行，并提出试验报告，如试验所需仪器工具在国内难以提供，则投标方有义务提供，总试验费用由招标方负责。

3.4.4  试验结果的确认

3.4.4.1 如果试验后半年内仍不能达到性能保证值，若完全属投标方原因则拒收，并按商务条款相关内容执行。

3.4.4.2 性能验收试验应符合有关规程、规范和标准的规定。

3.4.4.3 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

3.5	未经招标方许可，不得将除尘器部件分包至第三方，招标方有权抽查本合同范围内的一切质量记录和检验报告。

4 设计与供货界限及接口规则

4.1 除尘器本体、进出口烟箱及烟道补偿器(进口为除尘器进口烟箱法兰，出口为除尘器出口烟箱法兰，包括反法兰及连接附件(垫片、螺栓、螺母、垫圈等) ；水处理系统(包括从水工供水点至循环水泵废水排放口之间的所有装置和管道、阀门、管件等)，控制部分（配套控制系统，与主机控制系统保持一致）；电缆（动力及控制用），所有系统设备布置于除尘器钢架内，接口暂定为支架外一米。

4.2 成套范围内附属设备

4.2.1 平台、走道、扶梯、扶手以及这些部件所需的支撑结构。

4.2.2 整流变压器维修用的起重单轨吊车、雨棚及支撑结构。

4.2.3 碱罐区安全沐浴器。

4.2.4 钢支柱及柱脚板。

4.2.5 钢支架地脚螺栓。

4.2.6 连接件

4.2.6.1 管道的连接件

4.2.6.2进、出口烟道到接口反法兰及连接附件

4.2.6.3 性能测试孔管座

4.2.6.4 所有用于除尘器系统内的地脚螺栓、套管组件等

4.2.6.5 全部密封垫片、螺栓、螺母、铆钉等应比现场安装时实际数多5%。

4.2.7 保温油漆

除尘器本体及进出口烟道的保温油漆设计由投标方负责。保温金属构件由投标方提供，非金属保温材料及外护板由招标方统一采购。

5  清洁，油漆、包装、装卸，运输与储存

5.1 除尘器本体、钢结构及所有附属设备应充分考虑海滨电厂的防盐雾腐蚀措施，除尘器的顶面钢支柱、平台、扶梯及单轨吊均采用耐风化的优质油漆，第一道喷刷前应进行喷砂处理，刷两道底漆、三道面漆，底漆采用702环氧富锌漆，中间漆应采用842环氧云铁漆，面漆应采用S43-31聚氨脂漆。油漆品牌选用佐敦、国际、卡宝拉因三家考虑，最终由买方确定。面漆颜色由招标方确定。投标方提供200kg/台炉的油漆供现场补漆用，由投标方在现场涂刷。

5.2 设备应适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件，应明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

5.3 极板防止在运输过程中变形，在装运时必须按照极板宽度方向垂直于地面用专用包装箱，避免弯曲和扭曲。投标方对多次使用的专用包装箱、包装架等在招标方对该部件到货清点使用完毕后自行收回，招标方协助对专用包装箱回收。

5.4 所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

5.5 设备包装前涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

5.6 凡电器电子设备必须严格包装，以确保不致在运输和保管期间（考虑露天放置至少6个月）损坏，并防止受潮和浸水。

5.7 产品包装、运输、储存应符合5.8的有关规定。

5.8 包装、保管及组装要求

5.8.1包装与保管

在设备任何部分交付运输前，投标方应按照规定和本本规范所述的要求，对所要交付的该部分设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保设备安全、无损地运抵现场。

投标方应保证对设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标方要在设备的设计结构上予以解决。

投标方提供的包装应能保证设备在现场的保管与维护，在合理时间内采取有效的防潮、抗氧化的措施。所有设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求，并不造成设备损害。

如果国家有关包装的标准或规范、与本规范所述的包装技术规范及设备承运人的包装要求之间不一致，则投标方应按照前述各项规范或要求中的最高要求对设备进行包装。

投标方应提供设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标方进行审查确认。还应包括对设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。

5.8.2组装

设备应尽量在投标方工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

6  除尘器主要技术参数表（空格处由投标方填写，至少包括且不限于此）

6.1除尘器主要技术参数表

| 湿式ESP 设计值 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- |
| 入口处理烟气量（Wet） | Nm3/h |  |  |
| 入口处理烟气量（Wet）(含10％余量) | Nm3/h |  |  |
| 设计烟气量 | m3/s |  |  |
| 入口烟气温 度 | ℃ |  |  |
| 入口烟气圧 力 | kPa |  |  |
| O2浓度 | ％ |  |  |
| 入口粉尘浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 入口雾滴浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 入口雾滴中石膏浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 入口SO3浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 出口保证值（粉尘・石膏浓度）（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 出口水雾浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |  |
| 出口烟气温度 | ℃ |  |  |
| 型号 |  |  |
| 除尘器台数/台锅炉 |  |  |
| 室数/台除尘器 |  |  |
| 电场数 |  |  |
| 阳极板型式及材质 |  |  |
| 板宽 | m |  |
| 板长 | m |  |
| 板厚 | mm |  |
| 阴极线型式及材质 |  |  |
| 沿气流方向阴极线间距 | mm |  |
| 通道 | 个 |  |
| 极间间距 | m |  |
| 截面积/台除尘器 | m2 |  |
| 烟气速度 | m/s |  |
| 气流均布系数 |  |  |
| 集尘面积/台锅炉 | m2 |  |
| EP外形尺寸（1台锅炉） |  |  |
| 宽 | m |  |
| 纵深 | m |  |
| 高度 | m |  |
| 壳体设计压力 | kPa |  |
| 电源 台数（1台锅炉） |  |  |
| 水膜水量（连续使用）（1台锅炉） | ｔ/ｈ |  |
| 压损 | Pa |  |
| 整流变压器数量（单台炉） | 台 |  |
| 外排废水量(单台炉) | ｔ/ｈ |  |
| NaOH(32%)耗量（单台炉） | ｔ/ｈ |  |
| 工业补充水量（单台炉） | ｔ/ｈ |  |

6.2 结构尺寸(大部件)/配置情况表

| 序号 | 结构/配置名称 | 单位 | 数量 | 尺寸/配置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

6.3  材质表/分项重量表（每台炉）

| 序号 | 部件名称 | 材质及 牌号 | 单位 | 数量 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢支架 |  |  |  |  |  |
| 2 | 壳体 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人孔 |  |  |  |  |  |
| 4 | 阳极板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 阴极线及框架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 定位梁 |  |  |  |  |  |
| 7 | 气流分布板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 出、入口烟箱 |  |  |  |  |  |
| 9 | 水系统内部配管及喷嘴 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水系统外部配管 |  |  |  |  |  |
| 11 | 绝缘子密封系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 排水水箱 |  |  |  |  |  |
| 13 | 循环水箱 |  |  |  |  |  |
| 14 | 碱储罐 |  |  |  |  |  |
| 15 | 卸碱箱 |  |  |  |  |  |
| 16 | 安全淋浴器 |  |  |  |  |  |
| 17 | 除尘器总重 |  |  |  |  |  |
| 18 | 进出口烟道 |  |  |  |  |  |

6.4 除尘器本体及配套辅助设备汇总表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

# 附件2  供货范围

1  一般要求

1.1除尘器本体、进出口烟箱及烟道补偿器(进口为除尘器进口烟箱法兰，出口为除尘器出口烟箱法兰，包括反法兰及连接附件(垫片、螺栓、螺母、垫圈等) ；水处理系统(包括从水工供水点至循环水泵废水排放口之间的所有装置和管道、阀门、管件等)，所有系统设备布置于除尘器钢架内，接口暂定为支架外一米。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中应说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规范未列出或数量不足，投标方仍须在执行的同时补足。

1.3 提供所供设备中的进口件和外购件清单，进口件选用原装产品，供货时必须提供进口报关单和原产地证明书。

1.4 除有特别注明外，所列数量均为一台炉所需。

1.5 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具

1.6 提供备品备件 (包括仪表和控制设备)。

2  供货范围

本规范的除尘设备为1台炉的数量，投标方应确保供货范围完整，以能满足安装、运行要求为原则，在本技术规范中未涉及但是除尘器所必须的也应作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标方供货范围），投标方也应补充。同时，投标方负责对所供设备进行安装、调试工作，及对甲方人员的培训工作。

首次充油所需润滑油/脂；

备品备件

专用工具

现场补漆所需油漆。

2.1除尘器本体及辅助设备（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件及地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢支架 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壳体 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阳极板 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阴极线及框架 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 定位梁及定位槽 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进、出口烟箱 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 气流均布板 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 顶部电动起吊装置 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灰斗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平台、扶梯（包括到测点的扶梯及平台） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 进出口烟道 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆（动力及控制用） |  |  |  |  |  |  |

2.2除尘器电控设备（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅整流电源装置 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阻尼电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压穿墙套管 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压隔离柜 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压程控柜 |  |  |  |  |  |  |

2．3 控制系统（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩展机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冗余电源 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卡件基座及预支电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I/O模件（10%备用）若干 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PLC |  |  |  |  |  |  |

2.4备品备件

投标方提供168h试运结束前安装、调试、运行和维护所必需的备品备件即随机备品备件；推荐168h试运后三年运行必需的生产用备品备件即推荐性生产用备品备件。

2.4.1备品备件总则

(1)备品备件分成两部分，即随机备品备件及推荐性生产用备品备件。

(2)投标方应提交明确的随机备品备件清单和推荐性生产用备品备件清单，并对备品备件及特殊项目有详细的说明。

(3)所有备品备件与其更换件是完全可替代的，并与原件有相同的质量，每件备品都清楚地标注出说明、用途。

2.4.2随机备品备件

(1)机组所需随机备品备件的费用包括在合同总价中。投标方提供满足168h试运结束前所需备品备件清单，并承诺满足168h试运结束前安装、调试、运行和维护的需求，无论是否在投标方提供的清单中，如有不足，由投标方免费提供，招标方不再承担任何额外费用。

(2)随机备品备件应单独包装，包装箱外表面明显标志“随机备品备件”字样。每台机组随机备品备件按下表由投标方进行填报（但不限于以下种类和数量）：

2.4.2.1本体随机备品备件（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2.2电控部分随机备品备件（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3推荐性生产用备品备件

(1)投标方提供推荐性生产用备品备件清单

(2)价格报单价，此价格作为评标条件但不计入合同总价，价格有效期为168h试运结束后3年，当招标方设备投入生产运营后，价格有效期内投标方需按照相应价格条件进行供货。

推荐性生产用备品备件明细表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5专用工具（包括工程师站调试用的硬件和软件）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6 进口件清单（包括并不限于，一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件3  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。合同签订后3日内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方认可。

1.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造/检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台机组(设备)构成，后续机组(设备)有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7设备发货时，投标方提供的技术资料为随机资料每台设备15份。

1.8设计阶段投标方应向招标方提供设计资料每台设备5份，并同时提供电子文本（word或dwg格式可编辑版本）2份。

1.9所提供的资料均加盖“河北吉藁化纤燃煤锅炉改造工程湿式电除尘器项目”和“施工图阶段正式资料”公章。

2  资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料

2.1.1 本技术规范附件1中6.1“主要技术参数表”。

2.1.2 除尘器本体外形尺寸、总图（平、断面图）、水处理系统PID图。

2.1.3  每台炉电气总负荷、总功耗

2.1.3.1配合工程设计的资料和图纸：

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每台除尘器耗功率 | kW |  |
| 2 | 每台整流变压器一次侧和二次侧额定电流及电压值 | A/V mA/kV |  |
| 3 | 整流变压器的安装方式及要求 |  |  |
| 4 | 每台除尘器的整流变压器的控制盘（台）数量、型式 | 台/1炉 |  |
| 5 | 每台整流变压器的控制盘（台）的外型尺寸及安装要求 |  |  |
| 6 | 每台除尘器绝缘子、穿墙套管、电加热器控制盘（台） 的数量、型式 | 台 |  |
| 7 | 每台绝缘子穿墙套管电加热器控制盘（台）的外型尺寸 及安装要求 | mm×mm×mm |  |
| 8 | 就地端子箱的数量、型式、外型尺寸及安装要求 | 台 mm×mm×mm |  |
| 9 | 上述各控制盘（台）的发热量及对通风和安装环境的要求 |  |  |
| 10 | 每台除尘器详细的用电负荷表 | kW |  |
| 11 | 每台除尘器电动机的台数及技术参数 | 台 |  |
| 12 | 每台除尘器绝缘子、穿墙套管、电加热器 的数量及技术参数 |  |  |
| 13 | 其他需要供电的负荷数量，有关技术参数 |  |  |
| 14 | 除尘器对接地电阻及接地方式的要求 |  |  |
| 15 | 每台除尘器所配整流变压器台数 | 台 |  |
| 16 | 整流变压器型式（油浸式或干式）及重量 | T |  |
| 17 | 每台整流变压器的额定容量 | kVA |  |
| 18 | 除尘器总的电容量 | kVA |  |
| 19 | 整流变压器适用的海拔高度和环境温度 | m、℃ |  |

2.1.3.2  投标方在设计配合阶段提供的图纸和资料

| 序 号 | 图 纸 资 料 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 除尘器外型及接口图 |
| 2 | 除尘器荷载图(基本组合和其它工况组合下的柱脚荷载设计值)、热膨胀量及推力图 |
| 3 | 附属管道系统及接口图 |
| 4 | 入口气流分布模拟试验报告 |
| 5 | 除尘器电气原理接线图 |
| 6 | 除尘器电气设备布置图 |
| 7 | 整流变压器外型及安装图 |
| 8 | 直流高压自动调整原理图及有关资料 |
| 9 | 各种控制盘（台）就地端子箱（盘）布置图 |
| 10 | 各种控制盘（台）就地端子箱外形尺寸及安装图 |
| 11 | 各种控制盘（台）就地端子箱内部接线图及端子排图 |
| 12 | 安全联锁原理及使用说明 |
| 13 | 电负荷清单（应按不同工况分别开列） |
| 14 | 除尘器本体上电缆通道、电缆支架生根点布置图 |
| 15 | 除尘器本体上电缆通道与外部接口图 |
| 16 | 电缆清册 |
| 17 | 平台扶梯总图 |
| 18 | 水系统设备布置安装及接口尺寸图 |
| 19 | 除尘器本体及水系统照明布置图 |
| 20 | 除尘器本体接地布置图及设备材料清册 |
| 21 | 性能试验测点布置图 |

2.1.4  投标方在合同签订后二周内提供满足设计院施工图设计要求的第一版文件，并加盖标有“河北吉藁化纤燃煤锅炉改造工程湿式电除尘器项目专用”的正式印章。

2.1.5 投标方在收到设计院反馈意见后二周内提供以上文件的最终设计文件

2.1.6  在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记

2.1.7  双方按招标方所提供的烟道布置图就测点位置，数量达成规范并反映到招标方烟道设计图纸上。

2.1.8 投标方分项（工况及荷载类型）提供除尘器支架柱脚荷载的设计值。

2.1.9  随工程进度提供给施工单位和运行单位的资料和图纸。

2.1.9.1  随工程进度提供给施工单位和运行单位的资料

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 投标方提供 的 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 阳极板系统 |  |  |
| 1） | 每台除尘器的烟气通道数 | 个 |  |
| 2） | 同极间距 | mm |  |
| 3） | 极板型式和材料 |  |  |
| 4） | 极板规格：高×宽×厚 | mm×mm×mm |  |
| 5） | 支吊方式及导向方式 |  |  |
| 6） | 每个电场的极板块数及有效面积 | 块/㎡ |  |
| B | 阴极系统 |  |  |
| 1） | 每台除尘器阴极线总长度 | m/室 |  |
| 2） | 沿气流方向阴极线间距 | mm |  |
| 3） | 垂直流方向阴极同极间距 | mm |  |
| 4） | 阴极线型式及材料 |  |  |
| 5） | 阴极框架支吊方式及导向方式 |  |  |
| 6） | 每台除尘器绝缘子数目 | 个 |  |
| 7） | 每台除尘器恒温箱加热器的数目 | 个 |  |
| 8） | 阴极线所需最大电功率 | kW |  |
| 9） | 在额定电压下的遮断功率和有效电流强度 |  |  |
| C | 进、出口气流分布装置的型式、层数及材料 |  |  |
| 1） | 进出口导流板的数量、型式及材料 |  |  |
| 2） | 进出口导流板安装布置图 |  |  |
| D | 整流变压器 |  |  |
| 1） | 整流变压器的安装方式及安装要求 |  |  |
| 2） | 整流变压器适用的海拔高度和环境温度 | ℃ |  |
| 3） | 整流变压器控制盘的外形尺寸及安装要求 |  |  |
| E | 绝缘子穿墙套管电加热器控制盘的外形 尺寸及安装要求 |  |  |
| F | 就地端子箱的用途、数量、外形尺寸及安装要求 |  |  |
| G | 除尘器对接地电阻值及接地方式的要求 |  |  |

2.1.9.2  随工程进度需要，提供给施工单位、运行单位及设计院的图纸资料

| 序号 | 图 纸 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 除尘器安装详图及说明书 |
| 2 | 除尘器运行维护说明书 |
| 3 | 效率修正系数曲线（招标方提资） |
|  | 进口含尘量修正系数 |
|  | 燃料中含硫量修正系数 |
| 4 | 阳极板安装图 |
| 5 | 阴极框架安装图 |
| 6 | 高压系统的支撑及恒温箱图 |
| 7 | 所有备件和辅助设备的外型图 |
| 8 | 除尘器电气原理接线图 |
| 9 | 除尘器电气设备布置图 |
| 10 | 整流变压器外型尺寸及安装图（包括至本体穿墙套管的高压系统安装图） |
| 11 | 直流高压自动调整原理图及有关资料 |
| 12 | 各种控制盘（台），就地端子箱外型尺寸及安装图 |
| 13 | 各种控制盘（台），就地端子箱内部接线图及端子排图 |
| 14 | 安全联锁原理图及使用说明 |
| 15 | 除尘器本体的电缆通道，电缆支架生根点布置图 |
| 16 | 专用工具清单 |
| 17 | 备件清单 |
| 18 | 装运方式和现场保管说明书 |
| 19 | 烟气分布模拟试验报告（确保对固定电极无影响） |
| 20 | 极板电流密度mA/m2 |
| 21 | 阴极线材质，寿命，断线率 |
| 22 | 阳极板材质，寿命，板厚 |
| 23 | 除尘器用的各种润滑油的牌号，油量及使用周期 |
| 24 | 逻辑说明、IO清册及画面资料 |
| 25 | 高低压控制网络拓扑图 |
| 26 | 水处理系统施工图 |

2.1.10  最终图纸注明招标方和业主的订货合同号并有明显的最终版标记。

2.1.11  所有资料上标明“河北吉藁化纤燃煤锅炉改造工程湿式电除尘器项目专用”字样。

2.1.12  投标方提供给招标方及设计院各2套文件，提供业主方18套文件,同时提供业主和设计院及招标方有关电子版本文件各一份。

2.1.13  投标方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

2.1.14 工程设计配合和资料交换的语言为中文。

2.2  招标方提供的技术文件内容

2.2.1  进、出口烟道布置图

2.2.2  投标方需要的其他有关资料。

2.3 设备监造检查所需要的技术资料

投标方提供满足合同设备监造检查/见证所需要的技术资料

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认），并在合同签订后6个月内提交。包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。

2.4.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.4.4投标方须提供备品备件清单和易损零件图。

2.5 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。包括但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

2.5.4 详细的产品质量文件:包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能检验（含国家计量部门对挂码的检定证书）/试验等的证明。

3  技术资料交付及编号方法

在合同签字后，招、投标方间技术资料的交换，都应采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

# 附件4  技术服务和设计联络

1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方派合格的现场服务人员并按现场服务计划表（见下表）派遣现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表（按二台机组开列）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划天数.人 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

其中，根据工程进度需要，由投标方技术支持方专家到现场对关键部位进行指导。投标方技术支持方的现场服务计划见下表（按单台机组开列）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

注：关键节点至少包括集尘极、放电极安装、内壁防腐施工等，请投标方根据安装、调试质量控制需要填写。

1.2 投标方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康（健康证），适应现场工作的条件；

1.2.5 投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.3 投标方现场服务人员的职责

1.3.1投标方现场服务人员对招标方人员进行投标方货物的开箱，质量问题处理，指导安装和调试，试运和性能验收测试的技术指导和建议。

1.3.2投标方现场服务人员只对招标方的负责人员进行的上述内容的技术指导和建议，不承担对招标方现场人员的安排和调控责任。

投标方提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.3.6 投标方现场服务人员的工作将在设备安装和性能试验完成以后全部结束。

1.3.7 投标方现场服务人员不承担现场工程的进度控制和安全责任。

1.4 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

2.现场事故处理

2.1投标方相关部门接到其现场人员反馈信息，并确定为属于投标方责任后,应在招标

方规定的时间内处理解决。

2.2 投标方承诺在除尘器第一次大修中免费提供现场技术指导。

3 培训

3.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的免

费技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由投标方商定。

投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

4 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标方负责，第二次会务组织及费用招标方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招、投标双方商定。

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 明确接口，研究双方工作计划，配合资料 要求进度 | 商定 | 商定 | 商定 |
| 2 | 1 | 检查、审定设计和供货接口衔接，资料提供及配合 | 商定 | 商定 | 商定 |

# 附件5  分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

1除尘器本体部件及辅助系统设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2电控设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3程控设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件6  监造检验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方在合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验标准。有关标准完全符合附件1的规定。

2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备可签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标方检查的结果能满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方可采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时能将情况及时通知招标方。

2.4监造及工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，可及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，可与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（请投标方填写，包括以下内容，但不限于此）

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 一 | 底大梁 | 1.材料性能 2.底梁的长度、高度 3.底梁与立柱联接孔孔位尺寸 4.有关形位公差 5.焊角尺寸及外观 |  |  |  |  |
| 二 | 立柱 | 1.材料性能 2.立柱长度、端头宽度 3.端板孔位尺寸 4.振打孔孔位尺寸 5.有关形位公差 6.焊角尺寸及外观 |  |  |  |  |
| 三 | 大梁 | 1.材料性能 2.大梁长度、宽度 3.吊挂孔孔位尺寸 4.有关形位公差 5.焊角尺寸及外观 |  |  |  |  |
| 四 | 阳极板 | 1.材料性能 2.极板长度、宽度、厚度 3.吊挂孔孔位尺寸 4.表面质量 |  |  |  |  |
| 五 | 阴极线 | 1.材料性能 2.长度、厚度 3.齿部尺寸 4.表面质量 5.螺栓焊接强度 |  |  |  |  |
| 六 | 阴极小框架 | 1.材料性能 2.长度、宽度及对角线尺寸 3.平面度 4.焊缝及外观 |  |  |  |  |
| 七 | 绝缘子 | 1.合格证明书 |  |  |  |  |
| 八 | 气流分布模拟试验 | 1.气流分布均匀性（模拟） |  |  |  |  |
| 九 | 冷态试验(安装现场) | 1.气流分布均匀性 |  |  |  |  |
| 十 | 空载升压试验（安装现场） | 1.冷态伏安特性 |  |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标方给招标方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 投标方在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方可提投标方便。

3.4.5 投标方在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表

# 附件7 性能验收试验

1 总则

在设备安装好后，投标方应指导招标方指派的人员完成验收试验。性能验收试验指通过最终全面运行证明其性能保证值。招标方将按最新版的约定的性能试验标准来接收整套装置。投标方应负责设计和提供必要的试验用设备、管道和仪表，以供招标方来完成接收试验。

投标方应指明所有必须的质量点并经招标方审查。安装后的现场试验将部分或全部利用本工程安装的永久性仪表。因此，这些仪表精度必须由投标方校验并适用于试验，投标方应提供全部现场试验所需的其他仪表和专用仪表。

在投标方现场代表指导下，招标方将进行全部现场检查试验和性能试验及验收试验，投标方应发挥以下几点现场作用：

- 试验步骤，详细指明的测试仪表、试验接线、系统隔离要求、试验用设备及其位置、图示标明所有试验仪表接线和测点，并指明其位置，这是进行规定试验所要求的。

- 提供管理和/或现场察看试验仪表安装及试验操作。

- 指定试验所需仪表之校正。

- 从事试验计算并向招标方提供试验报告。

若设备在性能试验中不能达到保证性能值，投标方应自负费用对设备进行调整、修改及增添，并自负费用再次试验直至满足设备性能保证值。否则，招标方将根据合同进行罚款。

验收试验结束后，投标方和招标方应在报告中签字。

在生产制造和安装过程中，若主要项目偏离已审查的设计，则必须提交招标方，取得其审查。

2 调试(启动)

在机械安装、保温及现场检验和试验工作都完成之后，可进行装置的启动和调试。调试在仅只需少量校正和优化工作时才能开始。设备、子系统单独试运转试验应在调试工作开始之前进行，并应立即消除所发现的缺陷。调试阶段只进行必须和全套装置一起运行的项目。

若装置在较长时间未运行/启动的情况下。投标方必须采取措施进行静态保护，即使招标方对停止时间负责也应如此。投标方应对装置的启动、调试工作负全部责任。在装置启动和调试的准备期，将来的运行人员必须介入并主动参加装置运行。投标方应派调试指导人员到现场以便直接指挥或管理招标方操作人员正确处理和操作系统和设备。

在装置调试阶段之前，投标方必须向招标方提交一份详细的调试计划及运行手册。装置试运行的时间和负荷范围须征求招标方审查。投标方应负责为调试和试运行准备并提供所有的试验仪器和工具。若装置存在缺陷或错误功能，投标方应在招标方同意的时间内消除。根据消除故障时间，装置的接收可以推迟。由投标方引起的试运行的中断，将相应延长试运行时间。如果必要，应重新开始试验。

在调试和试运行成功结束时，应提交报告取得招标方审查。

装置应能在单台炉负荷从30%—100%变动时无故障运行。应进行满负荷关断试验、负荷降低试验和冷热启动试验。

装置停运后，应将装置排空并进行彻底检查，以确保装置在验收试验开始前处于正确状态。

在装置检查完成并进行了必要的调整后，应进行效率试验和试运行的准备。

3效率试验

效率试验应能在单台锅炉负荷分别为35%、50%、75%和100%的情况下证明装置的性能良好。其中包括以下测试：

- 装置出力

- 电耗

控制系统应能调节控制装置，并符合本技术规范的要求。

4 验收试验(保证值测试)

合同设备的安装完毕后，投标方应派人完成调试工作，并应解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，其所需时间应不超过2个月，否则将按为延误工期等同处理。性能验收试验应在全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行168小时完毕后6个月内进行，这项验收试验由招标方负责，投标方参加。

从装置启动开始，应经历一段时间的调试和连续运行，然后才开始验收试验。验收试验应在2个月内完成。验收试验时设备的性能应符合要求，协议中规定的全套装置的保证项目及技术要求都应该达到。

验收试验由招标方和投标方合作进行，并在由招标方选定的第三独立方监督情况下进行。第三方的费用由招标方承担。第三方的责任如下：

- 修正和同意试验方法

- 参加试验，并解决因招标方和投标方之间同试验部门的不同意引起的所有困难。

- 准备最终报告，包括试验结果和其评估。

- 验收试验的时间应在合同签定(商务部分)时达成一致。

- 招标方和投标方在适当时间，但至少在开始半商业运行之前3个月，要达成明确协议指明验收试验特定对象、操作方法、运行程序、达到的特定性能、仪表、测点位置等，并反映适用合同或技术说明的意图。应避免条件遗漏或意图模糊。达成的协议应经第三方修正和同意。

在达成了验收试验的明确协议的同时，投标方应提交招标方关于实施验收试验建议的标准和方法，装置保证值详细的计算例子和预计的性能数据的报告。试验测试结果的计算、分析和评估应由第三方承担，并提交招标方和投标方详细的试验报告。

投标方应派专业人员参加并指导招标方的人员进行验收试验，以保证试验符合投标方的建议，并和运行手册中的试验过程一致。

投标方负责提供校准的仪器、表计和工具，验收试验结束后，这些仪器、表计和工具应归还。应对主要的试验装置和仪器进行校验，校验时招标方参加。招标方保留校验投标方提供的仪器的权力。

投标方提供的验收试验的专业人员和所有仪器和表计，其费用应由投标方承担。

要用本技术规范应用的单位进行测量值和保证值比较。

修正曲线

由于无法精确达到某些保证条件，测试值由投标方在考虑实际运行条件及修正曲线情况下转化成保证条件。

保证值测试

应根据招标方接受的标准和规定进行试验、计算、分析等。

初步验收证书

性能验收试验完毕，合同设备达到本合同所规定的各项性能保证值指标后，招标方应在10天内签署由投标方会签的本合同设备初步验收证书一式六份，双方各执三份。

如果合同设备不能达到本技术协议书所规定的一项或多项保证指标时按合同有关条款办理。在不影响本合同设备安全、可靠运行、性能验收试验合格的条件下，如有个别微小缺陷，投标方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，招标方则可同意签署初步验收证书。如果第一次性能验收试验达不到本技术协议书所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同烟气脱硫技术协议书所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：如属投标方原因，则应按本合同条款执行; 如属招标方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后10天内由招标方代表签署由投标方代表会签的本合同设备初步验收证书一式六份，双方各执三份。此时投标方仍有义务与招标方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

5 商业运行

在验收试验成功完成后，第三方(监督方)应完成一份验收试验报告。所有验收试验中的缺陷、错误功能和相应校正工作均应记载，并指明装置的保证性能是否符合要求。投标方与招标方必须签署此试验报告。

验收报告签署之前，投标方对装置设备和其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标方开始接管装置，逐步进入商业运行阶段。

整体设备在性能验收合格后一年内为质保期，因设备质量原因造成整机不能投用，则质保期重新计算，并相应延期。在质保期内出现的的质量问题由投标方免费处理，包括部件、材料等一切费用。

# 附件8  交货及安装时间要求

1 、货到时间为9月5日前，并由供货单位的安装队负责卸货，甲方派人参加清点。

- 安装调试时间要求：

安装调试必须在10月20日前完成，具备启动条件。

3、合同设备交货地点为项目施工现场招标方指定地点，交货方式为车板交货。运输由投标人负责，推荐汽车运输方式。交货进度如有变化，以买受人的书面通知为准。投标人设备的交货顺序和时间要满足工程安装进度的要求。招标方要求的本合同设备交货期详见招标文件商务有关条款。

投标方应根据合同设备的设计制造周期、交货及安装顺序，在满足上述标的物交货期的基础上，完善下表，招标方审核、确认后，签入合同中。

| 批次 | 供货范围 | 交货时间（到项目现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1批 |  |  |  |
| 第2批 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

（1）各批次供货范围内部套件/设备应在要求日期前到场，具体部套以投标人目录为准。

（2）本交货进度将根据工程项目实际情况作适当调整，由双方协商确定，以满足项目需求为主。

2 设备供货状态

合同设备应尽量在投标人工厂内完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

上述描述如与商务部分有矛盾之处，以商务部分为准。

# 附件9 包装、标志、运输及保管

1 包装和标识

1.1 设备包装：投标人提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内的有效防潮、抗氧化、耐雨水、耐侵蚀措施。对于可以露天堆放的合同设备，应能保证在合理的时间内露天堆放不会对合同设备造成损害。投标人应提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标方进行审查确认。还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。投标人应提出满足合同设备（包括电气部分和控制部分）露天堆放六个月的包装与保管措施，供招标方审查。

1.2 设备清洁、包装和唛头要求：

包装应根据设计规格书要求进行设计包装；清洁按照设计规格书要求执行；所有合同设备需要按照长途运输的要求选择合适和坚固的包装，包装箱需要能承受多次装卸。投标方需要对合同设备自身的特点提供相应的保护措施，如防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等，以保证合同设备能完好地到达现场；

1.3 备品备件、专用工具应按类别另箱包装。

1.4 投标方对包装箱内的各散装部件应标记清楚其在装配图中的部件号、零件号及装箱清单中的对应序号，并妥善包装以避免运输过程中的撞击和损坏。

1.5 每件包装箱内，应附有一份包括箱内每一部件的项目名称、产品名称、设备位号、图号、数量、装箱序号的详细装箱单、合格证、外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书一份、另邮寄装箱清单各3份、包装箱外另附一份装箱单。

1.6 当合同设备被证明由于包装问题而损坏，投标方需要设法维修或替换相应的受损设备并按合同要求由投标方承担相应的费用。

1.7 投标方需要保证设备包装能经受从发运之日起两年的贮存。

1.8投标方需要将以下内容用不退色的颜料涂写在包装箱相对的三面，用中文书写。

- 合同号；

- 合同设备描述；

- 唛头；

- 到货地点；

- 包装箱号；

- 毛/净重（公斤）；

- 尺寸（长X宽X高 厘米）；

- 重心位置（适用于超过两吨的货物）；

- 起吊位置；

- 发货人；

- 收货人；

- 特殊标记用于“河北吉藁化纤燃煤锅炉改造工程湿式电除尘器项目”。

1.9 根据合同设备的情况和不同运输方式及装卸货要求，投标方需对所有的包装箱在明显的位置注明“远离潮湿”“小心轻放”“正面朝上”等，及其它一些用英文粗体字注明的国际运输标志。对于任何超过两吨的货物，重量及起吊位置将用中英文按照国际贸易惯例要求标注在各个木箱的两个面上，以便于装卸和起吊。

1.10 散装附件需要由投标方贴上标识，包括合同号和相关的机组号、附件名称和安装位置、装配图上的附件号。此外，备件、消耗品和专用工具等也按上述要求分别独立包装。

1.11 对于裸装的合同设备，上述信息需要直接标注在合同设备或固定的标牌上。对于大件设备，投标方需提供合适的运输支架。

1.12 所有的包装箱将包括下列文件：

- 招标方签发的合格证；

- 包括分件箱号、名称、数量、重量、价格、机组号、图号和/或部件号的详细装箱单一式二份和合格证一份；

- 投标方或起分包商发出的包装箱需采用统一的序列号；

- 木质包装箱需要印有IPPC标志(如有) 。

1.13 投标方需要在发货前30天提交一份详细的合同设备包装标识、运输、贮存程序。

2 交货和运输

  - 投标方负责将合同设备在项目现场车板将货物交与招标方，并按照招标方所规定的位置摆放。

  - 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设、设备安装进度和顺序的要求，保证交货及时和部件的完整性。任何提前交货都应经过招标方的书面同意，否则由此产生的所有责任和费用都将由投标方承担。如因工程进度方面的安排而需要投标方延迟交货，招标方应提前以传真形式通知投标方推迟交货，投标方应采取妥善措施对合同设备进行贮存、维护与保养，避免其丢失、损坏，直至招标方以传真形式通知投标方发货时为止。

  - 专用工具和易耗品应充分提供，以满足相关设备主要项目的安装进度要求。测试工具和设备应充分提供，以满足测试和试运行进度要求。

  - 投标方应在合同签订后3个月内向招标方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划，并提供重量超过20吨或长大于9米或宽大于2.7米或高大于3米的大件货物清单。投标方在每批货物预计发货30天前及7天前，分2次以传真将以下的各项内容通知招标方。每批合同设备交货时间以到甲方现场的时间为准。

- 合同号；

- 预计发货日期；

- 设备发货清单、数量；

- 包装箱数量；

- 装箱重量、尺寸和总价值；

- 合同货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有运输状态草图；

- 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒有害物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法；

- 合同设备在运输、吊装、贮存等方面的特殊要求或注意事项；

- 但是如果在到货开箱检验过程中发现错误，例如货物缺损、装箱单与实际到货不符、货物不符合技术要求等，则设备交货日期以通过现场修复、补充发货等手段完全改正了发运交货错误的时间为准。

此日期作为本合同计算迟交货物违约金时的根据。

  - 在每批货物发运前3天，投标方应以招标方规定格式将本合同项下的货物总清单和装箱总清单（包括电子版）书面传真至招标方。与此同时，投标方还应以传真方式通知招标方所发货物的规格、尺寸、存放条件等，具体格式详见商务部分。如果由于投标方未能及时将这些信息送达而导致招标方未能及时安排接货，由此产生的一切费用由投标方承担。

- 大型设备(部件)必须标明重心和吊点位置；

- 每件包装箱内，附有包括分件箱号、名称、数量、重量、价格、机组号、图号和/或部件号的详细装箱单一式二份和合格证一份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份；

- 所有装箱资料应用塑料袋包装完好，并放在箱内方便易取的地方；

- 上述未提到的事项应参照合同的相关要求。

  - 在保证期内由于投标方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，如果动用了招标方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则投标方负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到现场。

  - 招标方将派遣代表到投标方工厂进行出厂验收，并到投标方装货地点检查包装质量和监督装车情况。投标方应提前15天通知招标方到投标方工厂完成上述活动的安排。

  - 凡由于投标方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标方均应按本合同相关条款负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，招标方应负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标方应尽快协助招标方补齐货物以满足工期需要，具体费用由双方协商解决。

  - 为实现对设备及材料的计算机管理。投标方应在每批货物发运前向招标方发送装箱清单的电子文档。

  - 对所有提交的技术资料，投标方应提供电子版文档。

  - 无论合同中其他任何条款如何规定，投标方应负责起运时装载设备。

  - 合同中标明的以租借方式提供的安装或测试工具（如果有）和设备以及专用的吊装、运输和包装设备应始终属于投标方的财产，投标方应对这些工具和设备做出明显的标记和说明，应由投标方按照与设备适用的相同条件交付。招标方应安排在使用后尽快将这些工具和设备从项目现场以完好的状态（正常磨损的情况除外）归还给投标方，并且应安排以招标方现场装载方式返还给投标方，投标方自行负责运出现场。

  - 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时性和完整性。

  - 如因工程进度方面的安排而需要投标方延迟交货，招标方应提前以传真形式通知投标方推迟交货，投标方应采取妥善措施对合同设备进行贮存、维护与保养，避免其丢失、损坏，直至招标方以传真形式通知投标方发货时为止。对于保管期间的产生的费用问题，双方另行协商确定。

3 货物运输保险：合同货物运输保险由投标方负责。

4 主要运输要求

  - 在没有收到招标方的质量放行文件前，投标方不得发货。

  - 招标方释放质量放行文件的先决条件是投标方应按照4.4条装箱文件的要求审查已完成的所有文件。只有审查结果满意或招标方和投标方经协商以书面方式同意才可以释放质量放行文件。

  - 在投标方或分投标方的工作场所，投标方应进行预加载荷和去除载荷的包装/设备检查。检查应验证吊装和装载工艺是否破坏包装或因设备变形引起的完整性。

  - 投标方应按要求对每次发货提供装运文件。当适用时，至少应对每次运输提供以下装运文件。对于一批运输，至少应提供以下装运文件。装运文件应有采购订单号。

- 两份包装清单的复印件；

- 两份运输路线图的复印件（若适用）；

- 两份招标方放行的质量放行单和运输单复印件 ；

- 其它装运文件参照已签订合同其它部分执行。

  - 对装运文件的要求并不减轻投标方按照采购合同要求提供最终完整数据包的责任。

  - 投标方应按照采购合同要求向招标方提交包装、装卸和运输程序供审核。

  - 重型设备、大型设备，投标方应向招标方提交运输方案和运输质量计划供审核。运输计划至少应包括以下信息（如需）：

- 运输方式（驳船、海运、铁路、公路）、运输路线 ；

- 运输设备负荷的周期性检查（在运输期间检查）；

- 索具、吊装、装载计划，包括吊装和捆扎加固计算；

- 设备的重量和尺寸；

- 运输工具信息以及相关证书；

- 吊装设备信息，包括吊装等级；

- 绳索设备和附件材料和重量评估/试验规格书；

- 推荐的卸载条件；

- 载荷的冲击和加速度测量工具和操作说明书；

- 安装工具参数；

- 设备贮存维护说明书。

上述描述如与商务部分有矛盾之处，以商务部分为准。

# 附件10  大（部）件 情 况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高(mm) | 重 量 (T) | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

2. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

3.投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物及车渡进行充分的调查和论证，确保设备大件安全运至现场。

4. 当投标方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件11  技术差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件12  附图

炉后平面布置图。

# 附件13  投标方需要说明的其他问题

附件14  商务

技术部分

（存放在包封A中）

投标人应按照建设“技术先进、安全可靠、造价合理、资源节约、绿色和谐、”绿色火电厂的要求，参照招标文件提供的相关资料和规定的范围和假设条件，进行投标。

投标人根据招标人提供的招标技术文件，编制投标技术部分文件，结合本工程的实际情况，对下述专题进行技术经济研究。投标人可以突破现行的除了强制性规定外的规范和标准，但要在投标文件中说明理由。技术部分主要内容如下：

1．技术差异表

为表达我们投标的诚意,并为尊重招标方的真实意愿,有利于下一步工作的顺利进行,经认真研读标书,并参考火电厂除尘器招投标范本有关条款,现将投标书与招标书有差异的地方列出如下：

表1-1  技术差异表

| 序号 | 节号 | 招标书内容 | 投标书差异 |
| --- | --- | --- | --- |

2．技术服务保障

3．项目管理及质量保证措施

4．设计、安装、调试工作大纲

5．总进度计划

6．组织管理

7．工程总体验收技术方案

10．需要说明的其他事项。

12．工程主要技术经济数据

商务部分（一）

（商务材料）

（存放在包封B中）

（一）投标书

招标人：

1、根据除尘器工程的设计招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范等有关工程文件后，我方愿意承包上述工程的设计、设备供货、安装调试、保温等工作。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的工期要求完成除尘器工程的设计、设备供货、安装调试、保温等工作。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

4、我们理解你们并不一定接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字)

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：______年______月______日

（二）授权委托书

本授权委托声明：我__________ (姓名)系__________________(投标人名称)的法定代表人，现授权委托_______________(单位名称)的_______________(姓名)为我公司(院)代理人，以本公司(院)的名义参加本除尘器工程的投标活动，代理人在开标，评标、合同谈判过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务。我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托

代理人：                职务：

单位：

投标人(盖章)：

法定代表人：(签字)

代理人：(签字)

日期：    年    月    日

（三）商务差异表

为表达我们投标的诚意，并为尊重招标方的真实意愿，有利于下一步工作的顺利进行，经认真研读标书的有关条款，现将投标书与招标书有差异的地方见下表：

表2-1  商务差异表

| 序号 | 节号 | 招标书内容 | 投标书差异 |
| --- | --- | --- | --- |

（四）辅助材料表

（1）企业工商营业执照；

（2）设计、制作安装证书；

（3）投标人概况表(附表2-1)

（4）项目经理(设总)简历表(附表2-2)；

（5）拟投入主要人员和工地代表（附表2-3）基本情况表；

（6）近五年已投产的热电联产工程、供货情况(附表2-4)：

（7）正在进行的热电联产工程、施工情况  (附表2-5)

（8）近五年单机热电联产工程、施工情况获奖情况(附表2-6)；

（9）投标人技术装备表(附表2-7)

（10）用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表（附表2-8）；

（11）投标人近三年经会计事务所审计并注册会计师签字的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表和审计报告。

（12）服务承诺函；

（13）产品、文件交付进度计划详表；

（14）需要说明的其他事项。

（五）服务承诺函

致：河北吉藁化纤有限责任公司（委托方名称）

本服务承诺函是（             受托方名称）向 河北吉藁化纤有限责任公司  真实尊重的承诺：一旦我方中标，保证按下列内容向委托方提供优质服务。

1．根据合同条款，按委托方要求在48小时内派出常驻现场的施工代表：

1.1 施工开始，派出工地施工代表；

1.2 设备安装开始后，按委托方要求的时间派出专业人员常驻现场服务；

1.3 派驻现场的总代表（现场负责人），具有施工总代表经历，有较强的组织协调能力。

1.4 派驻现场的代表，具有3年以上的现场服务经验的工程师，能够独立解决、处理现场发生的设计图纸上和施工中发生的问题。

2．按委托方要求的时间和内容，做好设备、材料和工程的所有配合工作。

3．对委托方提出的工程技术课题，积极组织力量开展专题研究工作，包括（不限于）：

3.1 参加委托方组织的专题调研工作，编制调研报告；

3.2 开展专题研究工作，并提出研究报告；

3.3 组织或参加专题研讨会，并向委托方提出建议书。

4．除按正常计划提供优质的施工外，对委托方发生困难、急需的某些图纸、资料、报告等，打破常规、采取有力措施予以支持和保证。

5．充分尊重委托方在安全、经济、方便生产等领域提出的意见，积极进行完善工作。

仅此承诺

受托方法人代表：

年　　月　　日

附表2-1  投标人概况表

投标人概况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 开 户 行 |  | 帐 号 |  |
| 成 立 时 间 |  | 注册资金 (万元) |  |
| 联 系 人 |  | E-mail |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 教授级高级工程师 |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职 务 | 技术职称 | 年龄 | 专 业 |
| 投标人概况： |

附表2-2A  投标人项目经理(设总)简历表

投标人项目经理(设总)简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理 (设总)年限 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的技术职责 | 获奖情况 |

附表2-2B  投标人现场设计总代表简历表

投标人现场施工总代表简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事现场施工总代表年限 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的工作职责 | 获奖情况 |

附表2-3  拟投入主要施工人员（工地代表）基本情况表

拟投入主要施工人员（工地代表）基本情况表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 | （工地服务时间、期限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 施 工 人 |  |  |  |  |  |

附表2-4  近三年已投产的工程概况

近三年已投产的工程概况

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 投产日期 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2-5  正在进行的工程概况

正在进行的工程概况

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 设计阶段 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2-6  近三年获奖情况

近三年获奖情况

| 获奖项目名称 | 获奖等级 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- |

附表2-7  投标人主要技术装备

投标人主要技术装备

| 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

附表2-8  用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表

用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表

| 序号 | 软件名称 | 功能说明 | 性能说明 | 使用业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务部分（二）

（投标报价）

（存放在包封C中）

（一）报价说明

1．报价表应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范等一起使用，在编制报价时，应仔细阅读有关内容。

2．报价表中所填入的价格，应包括人工费、材料费、装备费、管理费、利润、税金以及现行政府部门收费等所有费用。投标方有关施工人员以专家名义参加招标人主持的招标会议，不应计列费用。

3．所有报价应以人民币表示。

(二)  报价表

表3-1  报价表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 设计报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |

(三) 付款方式：

签订合同后20个工作日内付合同金额的10%，设备到货验收合格后20个工作日内再付合同金额的20%，安装结束后20个工作日付合同价款的30%，竣工试车验收审计后20个工作日内支付合同金额的30%，质保期结束后20个工作日内支付合同金额的10%（根据吉林化纤集团公司财务制度要求，付款节点前乙方需开具相应额度的17%税率的增值税发票交甲方后甲方方能付款）。

(四)  投标方认为有必要说明的事项

附件15

- 本次招标范围为湿电除尘器设备供货、安装、调试、验收、达标等。

- 各投标单位，锅炉招标截止时间为2015年5月23上午11：00，开标时间即为截止

时间，请各投标方带纸质技术部分（一正五副），商务部分一份，放入档案袋内。密封处加盖公章封存。电子版U盘一份（加贴公司名称）。于当日上午11：00前到吉藁公司办公楼四楼会议室，过期作废。

招标：河北吉藁化纤有限责任公司

联系人姓名：孙银喜（13931986638）、田永校（13832124488）

联系地址：石家庄藁城区市府路278号

注：所有附件空白部分均由投标方填写，招标方审核。