空压机技术要求

一、标的

两台空压机

具体参数如下：

| 序号 | 设备型号 | 产气量 m3 | 使用工作压力Mpa | 台数 | 压缩空气品质要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 28 | 0.6 | 2 | 压力衡定，无波动，压缩气经干燥无油无水 | 甲方预安装两台空压机在现化纤区空压站内，空压机使用点距此分别为490米和1200米，具体使用情况详见第二部分说明。乙方根据使用情况选择机型额定压力 |

二、具体使用情况详细说明

新上两台空压机产气使用点共有两处，分别如下：

一）、纺纱项目

1、压力：0.6Mpa

2、容积流量：20m3/min

3、管路长度：490m

说明：此管路已架设完毕，管径DN100  贮罐5 m3和2 m3各一个

二）、锅炉项目

1、锅炉项目现场压力：0.6Mpa

2、容积流量：20m3/min

3、管路长度：1200m  弯头40个

说明：管路沿蒸汽管线走向架设，乙方可根据相关参数确定管径及设备选型

三、现有空压站情况相关说明

1、空压站现有两台螺杆式空压机，分别供化纤生产区和浆厂制浆蒸煮区压缩气，总供气量约35立方/分。两台空压机能力为：

| 台号 | 设备型号 | 产气量 m3 | 工作压力Mpa | 电机功率Kw | 运行及状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GA90VSD | 17 | 1.3 | 90 | 7月17日开始与原管网隔离，供纺纱专用。新空压机安装到位后，切换回原系统 |
| 2 | GA160 | 28.9 | 0.8 | 160 | 常开设备，24小时不间断运行。现供气量已不足，也出现超温自停 |

四、对投标者要求

乙方根据甲方提供的三个区域用气情况

1、选择最合理布局，即能独立或综合供气，又能互为备台，投入和运行又最经济，最好实现联控。

2、根据管线长度设计安装位置及各使用点的管路直径。

注：各投标者如有更优化方案，请详细说明。

投标者请根据技术要求自行选择方案与品牌，（最好高、中、低3个档次）开标时间2015年08月13日8:00宾馆4楼会议室，标书（封口处密封加盖公章），届时欢迎各供应商参加投标。

短纤车间

2015-8-5